様式第H-20号(第49条関係)

試験成績書（1時間低圧耐火ケーブル/大型加熱炉）

高難燃ノンハロゲン性能　有　 種類　 露 出 用   記号　 ＥＶ，ＣＶ

無　　　   電線管用　　　　　ＥＥ，ＣＥ

| １．試験実施者 |  |
| --- | --- |
| ２．試験実施日 |  |
| ３．検定炉（又は調整炉）番号 | （センターで実施した場合はセンターと記入） |
| ４．検定炉（又は調整炉）の認定有効期限 | （センターで実施した場合は記入不要） |

５．試験結果（試験試料のサイズ・線心数：　　　　　　　　　　）

| 試 験 項 目 | 申請値又は規格値 | 試 験 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 構 造 | 導体外径 | mm |  |  |
|  | 耐火層の厚 さ | （１） | mm |  |  |
|  |  | （２） | mm |  |  |
|  | 絶縁体厚さ | mm |  |  |
|  | 遮へい厚さ (約) | mm |  |  |
|  | シースの厚さ | mm |  |  |
|  | 仕 上 外 径 (約) | mm |  |  |
| 物 理 特 性 | 導体 | 引張強さ （注１） | MPa N | 以上 以上 |  |
|  | 絶 縁 体 | 引張強さ 伸 び | MPa ％ | 以上 以上 |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 伸 び の 残 率 | ％ ％ | 以上 以上 |  |
|  | シ ー ス | 引張強さ 伸 び | MPa ％ | 以上 以上 |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 伸 び の 残 率 | ％ ％ | 以上 以上 |  |
|  |  | 耐油 (注２) | 引張強さの残率 伸 び の 残 率 | ％ ％ | 以上 以上 |  |
| 難 燃 | 60秒以内に自然に消えること |  |
| 電 気 特 性 | 導 電 率 | ％ | 以上 |  |
|  | 絶 縁 抵 抗 | MΩ・km | 以上 |  |
|  | 絶 縁 耐 力 | V/1分 |  |  |
| 耐 火 性 能 | 絶縁 抵抗 | 加熱前 | MΩ | ≧ 50 |  |  |
|  |  | 加熱60分 | MΩ | ≧ 0.1 |  |  |
|  | 絶縁 耐力 | 加熱前 | V/1分 | 1500 |  |  |
|  |  | 加熱中 | V/60分 | 600 |  |  |
|  |  | 加熱後 | V/1分 | 1500 |  |  |
|  | 導通 | 断線があってはならない |  |  |
|  | 燃 焼 性 | mm | ＜ 500 |  |  |